## Protokoll des Funktionstests
Funktionstest der Grenzkurve zur Überwachung der freiwillig reduzierte Einspeiseleistung (PAV,E) |  |  |  |  | Stand der Vorlage: | 2026-09-01
Bitte aktuellen Stand der Ergänzungen zu der VDE-AR-N 4110 beachten: |  |  | Link
Bitte alle farbig hinterlegten Felder vollständig befüllen. Dokument ist vom Prüfer zu unterzeichnen. |  |  | Formel der Grenzkurve, wenn PAV,E ≥ Pmin: |  | Formel der Grenzkurve, wenn PAV,E < Pmin:
Weitereführende Beschreibung auf dem Reiter "Hilfsblatt".
1. Kunden-/Anlagendaten:
Anlagenname: |  | Spannungsebene: | Mittelspannung | ∑PEmax (NAP) in kW: | 1000
Meldungsnummer: |  | Ausführung der PAV,E-Überwachung nach: | VDE-AR-N 4110 | PAV,E in kW: | 0
Bezeichnung des Anschlusspunktes: |  | Bemessungsspannung Un (NAP) | 20 | Eigenzeit der Gesamt- wirkungskette in ms (Relais- plus LS-Eigenzeit): | 100
|  | IN Stromwandler am NAP in A (primär, 3-phasig) | 100 | Variante gem. FNN-Hinweis | Variante 1 | (siehe Kommentar in Zelle E10)
|  |  |  | Pmin (kW) | 173.2051
2. Einstellvorgaben, Eingabefeld und Prüfergebnis:
Zu simulierende Einspeiseleistung PSIM am Netzverkünpfungspunkt |  | gemessene Kommandozeit (t1 bis t2) | Grenzkurve | zulässiger Bereich |  | Ergebnis der Prüfung:
| in kW: | in s: | in s: | Minimum in s: | Maximum in s:
P nach 0,8 Sekunden | -1000 | 0.836 | 0.8 | 0.66527 | 0.93604 | in Ordnung
P nach 1,0 Sekunden | -744.9687 | 1.044 | 1 | 0.85734 | 1.1447 | in Ordnung
P nach 1,5 Sekunden | -299.2009 | 1.7 | 1.5 | 1.329 | 1.6768 | nicht in Ordnung
P nach 2,0 Sekunden | nicht erforderlich!
P nach 3,0 Sekunden | 212.7638 | 3 | 3 | 2.5973 | 3.5463 | in Ordnung
-1,03 x (PAV,E + 0,05x∑PEmax) oder 0,97x(2xPmin - 0,05x∑PEmax) | 287.5179 | 5 | 3.7805 | 3.0951 | 5.681 | in Ordnung
3. Visualisierung der Messung:
4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung
Prüfer vor Ort: |  | Datum: |  | Unterschrift:
P(t) = -((∑PEmax (NAP) - PAV,E) * e(-1,05*(t-0,8-Δt))-2*Pmin)
Δt = ln((∑PEmax (NAP)+2*Pmin)/(∑PEmax (NAP) - PAV,E))/1,05
P(t) = -((∑PEmax (NAP) - PAV,E) * e(-1,05*(t-0,8))+PAV,E)
Note on F7: Berling, Andreas: hier: Summe aller Erzeugungsanlagen innerhalb der Kundenanlage. Wert ist positiv anzugeben.
Note on B8: Berling, Andreas: 2000...
Note on F8: Berling, Andreas: vereinbarte, maximale Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt (NAP) Wert ist positiv anzugeben.
Note on B9: Berling, Andreas: TH-Nummer der Übergabestation bzw. Umspannwerk und Schaltfeld
Note on F9: Berling, Andreas: Betrachtung der Gesamtwirktungskette vom Auslöseimpuls des Reglers bis zum "Aus" des Leistungschalters (von t2 bis t3 im Hinweisblatt) im Bereich von 0 bis max. 200ms
Note on D10: Berling, Andreas: Bemessungsstrom des Stromwandlers am NAP, primärseitig (3-phasig)
Note on E10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Var.1: Standard gemäß TAB-MS, Pmin = 0,05 x √3 x IN Wandler x UN (NAP)" Var.2: Gem. FNN-Hinweis, Tabelle 4, Aufbau mit Mess-/ Abrech-nungswandler und Messgeräten und Pmin = 0,025 x √3 x IN Wandler x UN (NAP) Var.3: Gem. FNN-Hinweis, Tabelle 4, Aufbau mit Mess-/ Abrech-nungswandler und Messgeräten und Pmin = 0,015 x √3 x IN Wandler x UN (NAP)
Note on F10: Berling, Andreas: Variante beeinflusst Pmin-Wert gemäß TAB-Mittelspannung, Kapitel 8.13
Note on F11: Berling, Andreas: Minimale Wirkleistung, die für eine vorzeichenrichtige Erfassung der Wirkleistung am Netzanschlusspunkt fließen muss
Note on A15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Werte im Verbraucherzählpfeilsystem, d. h.: negativ: Einspeisung in das Netz des Netzbetreibers positiv: Bezug aus dem Netz des NB
Note on C15: Berling, Andreas: Zeit vom anstehen des simulierten P-Werts bis zur Ausgabe des Auslösesignals für den Leistungsschalter (von t1 bis t2 im Hinweisblatt)

## Auswahlfelder (hidden)
Angeschlossen an | Normen: | Ergebnis: |  |  | Variante gem. TAB-MS (8.13) | Bemessungsspannung Un (MS)
Niederspannung | VDE-AR-N 4105 | in Ordnung | nicht erforderlich! | Achtung: Funktionstest nicht erforderlich! | Variante 1 | 10
Mittelspannung | VDE-AR-N 4110 | nicht in Ordnung |  | Achtung: Eingabe der Leistungswerte prüfen! | Variante 2 | 20
|  | Hinweis: Abschaltung zu früh |  |  | Variante 3

## Diagramm (hidden)
[8 empty] | x-Werte von GK mit Toleranz unten | x-Werte von GK mit Toleranz oben
t in s: | P am NAP | t min | t max | Toleranz GK unten | Toleranz GK oben | GK + 5% Pinst | GK - 5% Pinst | 0.93604 | 0.66527 | Pinst | 1000 | f7
0 | -1000 | 0 | 0 | -1050 | -950 | -950 | -1050 | 1.1447 | 0.85734 | Pave | 0 | f8
0.1 | -1000 | 0.01 | 0.01 | -1050 | -950 | -950 | -1050 | 1.6768 | 1.329 | Abschaltzeit | 0.1 | f9
0.2 | -1000 | 0.02 | 0.02 | -1050 | -950 | -950 | -1050 |  |  | Pmin | 173.2051 | f11
0.3 | -1000 | 0.03 | 0.03 | -1050 | -950 | -950 | -1050 | 3.5463 | 2.5973 | Δt | 0.28328
0.4 | -1000 | 0.04 | 0.04 | -1050 | -950 | -950 | -1050 | 5.681 | 3.0951 | Genauigkeit der Messung:
0.5 | -1000 | 0.05 | 0.05 | -1050 | -950 | -950 | -1050
0.6 | -1000 | 0.06 | 0.06 | -1050 | -950 | -950 | -1050
0.7 | -1000 | 0.07 | 0.07 | -1050 | -950 | -950 | -1050
0.8 | -1000 | 0.7 | 0.9 | -1050 | -950 | -950 | -1050
0.9 | -865.7959 | 0.8 | 1 | -915.7959 | -815.7959 | -815.7959 | -915.7959
1 | -744.9687 | 0.9 | 1.1 | -794.9687 | -694.9687 | -694.9687 | -794.9687
1.1 | -636.185 | 1 | 1.2 | -686.185 | -586.185 | -586.185 | -686.185
1.2 | -538.2444 | 1.1 | 1.3 | -588.2444 | -488.2444 | -488.2444 | -588.2444
1.3 | -450.066 | 1.2 | 1.4 | -500.066 | -400.066 | -400.066 | -500.066
1.4 | -370.6769 | 1.3 | 1.5 | -420.6769 | -320.6769 | -320.6769 | -420.6769
1.5 | -299.2009 | 1.4 | 1.6 | -349.2009 | -249.2009 | -249.2009 | -349.2009
1.6 | -234.8493 | 1.5 | 1.7 | -284.8493 | -184.8493 | -184.8493 | -284.8493
1.7 | -176.912 | 1.6 | 1.8 | -226.912 | -126.912 | -126.912 | -226.912
1.8 | -124.7496 | 1.7 | 1.9 | -174.7496 | -74.7496 | -74.7496 | -174.7496
1.9 | -77.7865 | 1.8 | 2 | -127.7865 | -27.7865 | -27.7865 | -127.7865
2 | -35.5045 | 1.9 | 2.1 | -85.5045 | 14.4955 | 14.4955 | -85.5045
2.1 | 2.563 | 2 | 2.2 | -47.437 | 52.563 | 52.563 | -47.437
2.2 | 36.8362 | 2.1 | 2.3 | -13.1638 | 86.8362 | 86.8362 | -13.1638
2.3 | 67.6931 | 2.2 | 2.4 | 17.6931 | 117.6931 | 117.6931 | 17.6931
2.4 | 95.4743 | 2.3 | 2.5 | 45.4743 | 145.4743 | 145.4743 | 45.4743
2.5 | 120.4865 | 2.4 | 2.6 | 70.4865 | 170.4865 | 170.4865 | 70.4865
2.6 | 143.0055 | 2.5 | 2.7 | 93.0055 | 193.0055 | 193.0055 | 93.0055
2.7 | 163.28 | 2.6 | 2.8 | 113.28 | 213.28 | 213.28 | 113.28
2.8 | 181.5336 | 2.7 | 2.9 | 131.5336 | 231.5336 | 231.5336 | 131.5336
2.9 | 197.9677 | 2.8 | 3 | 147.9677 | 247.9677 | 247.9677 | 147.9677
3 | 212.7638 | 2.9 | 3.1 | 162.7638 | 262.7638 | 262.7638 | 162.7638
3.1 | 226.0851 | 3 | 3.2 | 176.0851 | 276.0851 | 276.0851 | 176.0851
3.2 | 238.0785 | 3.1 | 3.3 | 188.0785 | 288.0785 | 288.0785 | 188.0785
3.3 | 248.8765 | 3.2 | 3.4 | 198.8765 | 298.8765 | 298.8765 | 198.8765
3.4 | 258.5982 | 3.3 | 3.5 | 208.5982 | 308.5982 | 308.5982 | 208.5982
3.5 | 267.3509 | 3.4 | 3.6 | 217.3509 | 317.3509 | 317.3509 | 217.3509
3.6 | 275.2312 | 3.5 | 3.7 | 225.2312 | 325.2312 | 325.2312 | 225.2312
3.7 | 282.326 | 3.6 | 3.8 | 232.326 | 332.326 | 332.326 | 232.326
3.8 | 288.7136 | 3.7 | 3.9 | 238.7136 | 338.7136 | 338.7136 | 238.7136
3.9 | 294.4646 | 3.8 | 4 | 244.4646 | 344.4646 | 344.4646 | 244.4646
4 | 299.6423 | 3.9 | 4.1 | 249.6423 | 349.6423 | 349.6423 | 249.6423
4.1 | 304.3039 | 4 | 4.2 | 254.3039 | 354.3039 | 354.3039 | 254.3039
4.2 | 308.5008 | 4.1 | 4.3 | 258.5008 | 358.5008 | 358.5008 | 258.5008
4.3 | 312.2795 | 4.2 | 4.4 | 262.2795 | 362.2795 | 362.2795 | 262.2795
4.4 | 315.6815 | 4.3 | 4.5 | 265.6815 | 365.6815 | 365.6815 | 265.6815
4.5 | 318.7444 | 4.4 | 4.6 | 268.7444 | 368.7444 | 368.7444 | 268.7444
4.6 | 321.502 | 4.5 | 4.7 | 271.502 | 371.502 | 371.502 | 271.502
4.7 | 323.9847 | 4.6 | 4.8 | 273.9847 | 373.9847 | 373.9847 | 273.9847
4.8 | 326.22 | 4.7 | 4.9 | 276.22 | 376.22 | 376.22 | 276.22
4.9 | 328.2324 | 4.8 | 5 | 278.2324 | 378.2324 | 378.2324 | 278.2324
5 | 330.0443 | 4.9 | 5.1 | 280.0443 | 380.0443 | 380.0443 | 280.0443
5.1 | 331.6756 | 5 | 5.2 | 281.6756 | 381.6756 | 381.6756 | 281.6756
5.2 | 333.1443 | 5.1 | 5.3 | 283.1443 | 383.1443 | 383.1443 | 283.1443
5.3 | 334.4665 | 5.2 | 5.4 | 284.4665 | 384.4665 | 384.4665 | 284.4665
5.4 | 335.657 | 5.3 | 5.5 | 285.657 | 385.657 | 385.657 | 285.657
5.5 | 336.7289 | 5.4 | 5.6 | 286.7289 | 386.7289 | 386.7289 | 286.7289
5.6 | 337.6938 | 5.5 | 5.7 | 287.6938 | 387.6938 | 387.6938 | 287.6938
5.7 | 338.5626 | 5.6 | 5.8 | 288.5626 | 388.5626 | 388.5626 | 288.5626
5.8 | 339.3448 | 5.7 | 5.9 | 289.3448 | 389.3448 | 389.3448 | 289.3448
5.9 | 340.0491 | 5.8 | 6 | 290.0491 | 390.0491 | 390.0491 | 290.0491
6 | 340.6831 | 5.9 | 6.1 | 290.6831 | 390.6831 | 390.6831 | 290.6831
6.1 | 341.254 | 6 | 6.2 | 291.254 | 391.254 | 391.254 | 291.254
6.2 | 341.7679 | 6.1 | 6.3 | 291.7679 | 391.7679 | 391.7679 | 291.7679
6.3 | 342.2306 | 6.2 | 6.4 | 292.2306 | 392.2306 | 392.2306 | 292.2306
6.4 | 342.6472 | 6.3 | 6.5 | 292.6472 | 392.6472 | 392.6472 | 292.6472
6.5 | 343.0223 | 6.4 | 6.6 | 293.0223 | 393.0223 | 393.0223 | 293.0223
6.6 | 343.36 | 6.5 | 6.7 | 293.36 | 393.36 | 393.36 | 293.36
6.7 | 343.664 | 6.6 | 6.8 | 293.664 | 393.664 | 393.664 | 293.664
6.8 | 343.9377 | 6.7 | 6.9 | 293.9377 | 393.9377 | 393.9377 | 293.9377
6.9 | 344.1842 | 6.8 | 7 | 294.1842 | 394.1842 | 394.1842 | 294.1842
7 | 344.4061 | 6.9 | 7.1 | 294.4061 | 394.4061 | 394.4061 | 294.4061
7.1 | 344.6058 | 7 | 7.2 | 294.6058 | 394.6058 | 394.6058 | 294.6058
7.2 | 344.7857 | 7.1 | 7.3 | 294.7857 | 394.7857 | 394.7857 | 294.7857
7.3 | 344.9476 | 7.2 | 7.4 | 294.9476 | 394.9476 | 394.9476 | 294.9476
7.4 | 345.0934 | 7.3 | 7.5 | 295.0934 | 395.0934 | 395.0934 | 295.0934
7.5 | 345.2246 | 7.4 | 7.6 | 295.2246 | 395.2246 | 395.2246 | 295.2246
7.6 | 345.3428 | 7.5 | 7.7 | 295.3428 | 395.3428 | 395.3428 | 295.3428
7.7 | 345.4492 | 7.6 | 7.8 | 295.4492 | 395.4492 | 395.4492 | 295.4492
7.8 | 345.545 | 7.7 | 7.9 | 295.545 | 395.545 | 395.545 | 295.545
7.9 | 345.6312 | 7.8 | 8 | 295.6312 | 395.6312 | 395.6312 | 295.6312
8 | 345.7088 | 7.9 | 8.1 | 295.7088 | 395.7088 | 395.7088 | 295.7088
8.1 | 345.7788 | 8 | 8.2 | 295.7788 | 395.7788 | 395.7788 | 295.7788
8.2 | 345.8417 | 8.1 | 8.3 | 295.8417 | 395.8417 | 395.8417 | 295.8417
8.3 | 345.8984 | 8.2 | 8.4 | 295.8984 | 395.8984 | 395.8984 | 295.8984
8.4 | 345.9494 | 8.3 | 8.5 | 295.9494 | 395.9494 | 395.9494 | 295.9494
8.5 | 345.9953 | 8.4 | 8.6 | 295.9953 | 395.9953 | 395.9953 | 295.9953
8.6 | 346.0366 | 8.5 | 8.7 | 296.0366 | 396.0366 | 396.0366 | 296.0366
8.7 | 346.0739 | 8.6 | 8.8 | 296.0739 | 396.0739 | 396.0739 | 296.0739
8.8 | 346.1074 | 8.7 | 8.9 | 296.1074 | 396.1074 | 396.1074 | 296.1074
8.9 | 346.1376 | 8.8 | 9 | 296.1376 | 396.1376 | 396.1376 | 296.1376
9 | 346.1647 | 8.9 | 9.1 | 296.1647 | 396.1647 | 396.1647 | 296.1647
9.1 | 346.1892 | 9 | 9.2 | 296.1892 | 396.1892 | 396.1892 | 296.1892
9.2 | 346.2112 | 9.1 | 9.3 | 296.2112 | 396.2112 | 396.2112 | 296.2112
9.3 | 346.2311 | 9.2 | 9.4 | 296.2311 | 396.2311 | 396.2311 | 296.2311
9.4 | 346.2489 | 9.3 | 9.5 | 296.2489 | 396.2489 | 396.2489 | 296.2489
9.5 | 346.265 | 9.4 | 9.6 | 296.265 | 396.265 | 396.265 | 296.265
9.6 | 346.2795 | 9.5 | 9.7 | 296.2795 | 396.2795 | 396.2795 | 296.2795
9.7 | 346.2925 | 9.6 | 9.8 | 296.2925 | 396.2925 | 396.2925 | 296.2925
9.8 | 346.3042 | 9.7 | 9.9 | 296.3042 | 396.3042 | 396.3042 | 296.3042
9.9 | 346.3148 | 9.8 | 10 | 296.3148 | 396.3148 | 396.3148 | 296.3148
10 | 346.3243 | 9.9 | 10.1 | 296.3243 | 396.3243 | 396.3243 | 296.3243
10.1 | 346.3328 | 10 | 10.2 | 296.3328 | 396.3328 | 396.3328 | 296.3328
10.2 | 346.3405 | 10.1 | 10.3 | 296.3405 | 396.3405 | 396.3405 | 296.3405
10.3 | 346.3475 | 10.2 | 10.4 | 296.3475 | 396.3475 | 396.3475 | 296.3475
10.4 | 346.3537 | 10.3 | 10.5 | 296.3537 | 396.3537 | 396.3537 | 296.3537
10.5 | 346.3594 | 10.4 | 10.6 | 296.3594 | 396.3594 | 396.3594 | 296.3594
10.6 | 346.3644 | 10.5 | 10.7 | 296.3644 | 396.3644 | 396.3644 | 296.3644
10.7 | 346.369 | 10.6 | 10.8 | 296.369 | 396.369 | 396.369 | 296.369
10.8 | 346.3731 | 10.7 | 10.9 | 296.3731 | 396.3731 | 396.3731 | 296.3731
10.9 | 346.3768 | 10.8 | 11 | 296.3768 | 396.3768 | 396.3768 | 296.3768
11 | 346.3801 | 10.9 | 11.1 | 296.3801 | 396.3801 | 396.3801 | 296.3801